第三师图木舒克市生态环境局关于2026年9月28日
拟作出的建设项目生态环境影响评价文件

审批意见的公示

根据建设项目生态环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2026年9月28日我局拟对1个建设项目生态环境影响评价文件作出审批意见。为保证建设项目审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的生态环境影响评价文件基本情况予以公示。公示期为2026年9月28日－2026年10月9日（5个工作日）。
听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起5个工作日内申请人、利害关系人可对拟作出的建设项目生态环境影响评价文件审批意见要求听证。
联系电话：0998-5886525

通讯地址：图木舒克市市民之家A36号窗口
邮编：843900

拟作出审批意见的生态环境影响评价文件基本情况
	序号
	项目

名称
	建设地点
	建设单位
	评价机构
	项目概述
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
	公众参与情况

	11
	第三师45团供热主管网及设施设备更新改造项目
	项目位于三师45团城区南侧4.1千米处，占地面积15057.80平方米。
	新疆生产建设兵团第三师四十五团城镇建设和生态保护中心
	河南可人科技有限公司
	本项目拆除原有2台29兆瓦燃煤高温热水锅炉、1台14兆瓦燃煤高温热水锅炉及附属配套设施，新建2×58MW高温燃煤热水锅炉及附属配套设施，新建供热主管网33258m，更新改造19座换热站，项目总投资17532.41万元，其中环保投资2622万元。
	废气：施工期采取覆盖、洒水抑尘等措施，施工扬尘无组织排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）；运营期锅炉烟气经“SNCR脱硝+SCR脱硝+陶瓷多管除尘器+布袋除尘器+石灰石-石膏脱硫”组合工艺处理后经80m高排气筒达标排放，锅炉烟气中二氧化硫、颗粒物、氮氧化物、氨排放满足《燃煤锅炉超低排放评估监测技术指南》中限值要求；汞及其化合物、林格曼黑度排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2中燃煤锅炉排放限值要求。项目设1座输煤廊道，配备皮带输送机，采用密闭输送，受料点产生的粉尘经覆膜袋式除尘器处理后，由1根15米高排气口排放；设置1座石灰石仓，采用密闭罐车运输，石灰石粉尘经脉冲式布袋除尘器处理后，由1根15米高排气口排放；设置1座粉煤灰筒仓，粉煤灰筒仓粉尘经脉冲式布袋除尘器处理后，由1根15米高的排气口排放；上述各产尘点粉尘中颗粒物排放均满足《燃煤锅炉超低排放评估监测技术指南》中限值要求。炉渣、除尘器收尘采用密闭运输车辆运输。厂界颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2无组织排放限值要求。

废水：施工期施工人员生活污水排入化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准后，经市政管网排入45团污水处理厂深度处理；运营期项目设置1座50立方米/日的脱硫废水处理站，采用“三联箱预处理（中和、反应、絮凝沉淀）+深度软化+超滤+膜浓缩+烟道雾化蒸发”工艺，湿法脱硫废水经处理后，同软水制备排水、锅炉定排水全部作为脱硫系统补水，不外排。车辆冲洗废水经洗车台自带的沉淀池循环利用，不外排；生活污水经1座5立方米的化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中的三级标准限值要求后，排放至45团污水处理厂处理。

固废：废脱硝催化剂、废矿物油等危险废物收集后分类分区暂存于厂区10平方米的危险废物贮存库，定期委托有资质的危险废物经营单位处置，危险废物的收集、贮存、运输全过程须严格符合《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关规定，危险废物转移执行《危险废物转移管理办法》。厂区新建1座498吨的封闭式灰渣仓、1座112吨的脱硫石膏库，用于暂存粉煤灰、炉渣及脱硫石膏。产生的灰渣、脱硫石膏暂存后定期外售。厂区内新建1座10平方米的一般固体废物暂存间，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）建设和管理。输煤粉尘作为燃料回用，石灰石仓除尘器除尘灰作为脱硫剂回用，废离子交换树脂、废布袋暂存后由厂家回收处理。污水处理系统产生的污泥需进行固体废物属性鉴别，若属于一般工业固体废物，运至一般工业固废填埋场处理；若为危险废物，暂存于厂区危险废物贮存库，定期委托有资质的危险废物经营单位处置。鉴别结果出具前按危险废物进行管理。生活垃圾设置垃圾桶集中收集，定期交由环卫部门收运处理。

噪声：施工期严格控制强噪声施工机械的作业时间，厂界噪声排放达到《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）标准限值；运营期设备噪声优先选用低噪声设备，采用建筑隔声、基础减振等降噪措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求。
	环评期间开展了两次网络公示、报纸公示和现场公示，未收到反馈意见。


